使用紫外燈時，如何決定UV強度及殺菌劑量

使用單位或安裝廠商應定期做照射強度檢測，發現強度不夠之燈管應立即更換。紫外線為非可見光，低壓放電燈中之紫藍色光芒為汞蒸氣壓，雖然汞蒸氣壓的強度與紫外線仍然有其關聯性，但是並不直接代表紫外線之強度。因此不能以此可見光波段之紫藍色光芒之強弱，來判斷紫外線之強弱。其中尚有石英玻璃之光衰，及紫外線穿透率等系數。這也就是說，紫外線之強度無法用肉眼來判定。

在不同的距離，要決定UV強度之換算，其換算表如下:如下表中的強度參數。(如表一)此強度參數表適用於所有紫外燈，而強度是以在一米距離，每平方公分的微瓦數為標準。例：UV強度為73mw/cm2的一盞782L30(GML010)之紫外燈，如上表若距離為24"的紫外燈的強度參數為2.33，則距離24"時為1公尺每平方公分73微瓦的強度參數的2.33，計算為：73 ( 2.33 =170.09 microwatts/sq.cm. at 24"

同樣地，一盞G36T6L(GML005)在距離120"處，而420毫安培操作電流1米距離時為120mw/cm2之強度(如表2)，則120"處為120 ( 0.115 =13.8 microwatts/sq.cm. at 120"

此強度參數，是用標準計量器及不含反射鏡之紫外燈實驗測試而來。如果紫外燈有拋物、鋁製的反射鏡，強度會增加，而程度視反射鏡的設計及功能而定。此強度參數表提供一快捷便利的方法去測定UV強度。而Model IL-1400敏銳的UV測定儀(254nm)可用於更精細的量測。

照射強度及照射時間的主要考量是UV的殺傷力或微生物的活動力。

以下的公式可用於計算照射時間：

K(殺菌劑量) = I (照射強度) ( t (照射時間)

強度需求取決於紫外燈樣式及被殺滅微生物的燈距。例：計算100%殺掉一般綠黴所需劑量為每平方公分26,400(微瓦秒/每平方公分)是必須的。使用G36T6L(GML005)紫外燈(253.7nm)，電流420MA時，輸出為120microwatts/cm2 @ 1 meter(如輻射表)。將26,400微瓦公分除以120則為220、距離3"的強度參數為22.8(如強度參數表)。同時使用2盞紫外燈，強度倍增為45.6，3盞燈則增加3倍，以此類推。

公式：26400/120 =220  22.8 (2 =45.6

或 220/45.6 =4.82秒 即需2盞3"燈距的紫外燈以破壞26,400 microwatts cm2